## Sheet1
西边楼五楼屋面改造工程工程量清单
工程名称：六安市中医院西边楼屋面改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
原有拆除
1 | 011609002001 | 活动板房拆除 | 1.名称：活动板房拆除 2.位置：西边楼屋面 3.内容：屋面活动板房拆除(含板房附属设施拆除)、屋面清理、垃圾外运等一切相关内容； 4.其它：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求； | m2 | 1045
新建屋面
2 | WB010603001001 | 钢柱 | 1、名称：钢柱 2、钢材品种、规格：120mm*4mm方管,材质为Q235B 3、除锈：喷砂除锈 4、油漆品种、刷漆遍数：底漆红丹防锈漆两遍，面漆灰色醇酸调和漆两遍 5、探伤要求：符合设计要求 6、防火要求：钢柱采用厚涂型,厚度40mm,钢柱耐火极限为2.5小时；防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料》GB14907和 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24的规定 7、其他及施工要求：详见设计图纸 | t | 0.648
3 | 010604001001 | 钢梁 | 1、梁类型：钢梁 2、钢材品种、规格：120mm*4mm方管,材质为Q235B 3、除锈：喷砂除锈 4、油漆品种、刷漆遍数：底漆红丹防锈漆两遍，面漆灰色醇酸调和漆两遍 5、探伤要求：符合设计要求 6、防火要求：钢梁采用薄涂型,厚度7mm；钢梁耐火极限为1.5小时；防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料》GB14907和 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24的规定 7、其他及施工要求：详见设计图纸 | t | 4.247
4 | 010606001001 | 钢支撑 | 1、梁类型：钢支撑 2、钢材品种、规格：80mm*4mm方管,材质为Q235B 3、除锈：喷砂除锈 4、油漆品种、刷漆遍数：底漆红丹防锈漆两遍，面漆灰色醇酸调和漆两遍 5、探伤要求：符合设计要求 6、防火要求：钢支撑采用薄涂型,厚度7mm；钢支撑耐火极限为1.5小时；防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料》GB14907和 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24的规定 7、其他及施工要求：详见设计图纸 | t | 2.406
5 | 010606002001 | 屋面檩条 | 1、类型：屋面檩条 2、钢材品种、规格：90mm*50mm*2.5mm方管,材质为Q235B 3、设计要求：屋面檩条采用表面热浸镀锌或镀铝锌防腐，檩条镀锌标准为A级, 4、油漆品种、刷漆遍数：底漆红丹防锈漆两遍，面漆灰色醇酸调和漆两遍 5、探伤要求：符合设计要求 6、防火要求：屋面檩条采用薄涂型,厚度5.5mm；屋面檩条耐火极限为1.0小时；防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料》GB14907和 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24的规定 7、其他及施工要求：详见设计图纸 | t | 5.299
6 | 010606013001 | 檩托 | 1、类型：檩条托 2、钢材品种、规格：L75mm*5mm角钢,L=120mm 3、除锈：喷砂除锈 4、油漆品种、刷漆遍数：底漆红丹防锈漆两遍，面漆灰色醇酸调和漆两遍 5、探伤要求：符合设计要求 6、防火要求：屋面檩托采用薄涂型,厚度5.5mm；耐火极限为1.0小时；防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料》GB14907和 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24的规定 7、其他及施工要求：详见设计图纸 | t | 0.414
7 | 010606013002 | 加劲板 | 1、类型：加劲板 2、规格：-150mm*150mm*8mm加劲板 3、除锈：喷砂除锈 4、油漆品种、刷漆遍数：底漆红丹防锈漆两遍，面漆灰色醇酸调和漆两遍 5、探伤要求：符合设计要求 6、防火要求：耐火极限为1.0小时；防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料》GB14907和 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24的规定 7、其他及施工要求：详见设计图纸 | t | 0.224
8 | WB010606018001 | 基础钢板M1 | 1、类型：基础钢板 2、规格：尺寸320mm*160mm，t=16mm 3、其他：详见设计图纸 | t | 0.224
9 | WB010606018002 | 基础钢板M2 | 1、类型：基础钢板 2、规格：尺寸320mm*320mm，t=16mm 3、其他：详见设计图纸 | t | 1.045
10 | WB010606018003 | 基础钢板M3 | 1、类型：基础钢板 2、规格：尺寸320mm*190mm，t=16mm 3、其他：详见设计图纸 | t | 0.167
11 | WB010606016001 | 化学锚栓 | 1.名称：化学锚栓 2.规格：M20 | 套 | 438
12 | 010507007001 | 基础灌浆料填筑 | 1.名称：基础灌浆料填筑 2.内容：柱底板和基础(或混凝土短柱)顶面间的空隙采用C35微膨胀自流性细石砼填实 | m3 | 1.5
13 | WB010605003001 | 钢板屋面板 | 1.名称：屋面板 2.材质、厚度：75岩棉夹芯板（内层板0.4,外层板0.6) 3.其他：详见图纸设计 | m2 | 1048
14 | 011703001001 | 建筑垂直运输 | 1.名称：建筑垂直运输 2.工作内容：原有拆除材料及新建材料楼顶吊运等内容原有拆除材料及新建材料楼顶吊运等一切相关内容 | m2 | 1242.22
15 | 030225001001 | 屋面油烟过滤器移位 | 1.名称：屋面油烟过滤器移位 2.位置：西边楼屋面 3.工作内容：包含屋面油烟净化器的移位、设备基础、移动增加的管及线缆、设备的防雨和防护措施等一切相关内容； 4.其它：投标人自行综合考虑报价，中标后不予调整； | 项 | 1
合 计