# 采购文件

# 项目名称：六安市中医院干燥机组及空气储气罐采购与安装项目（二次）

# 项目编号：LASZYY-HQ2025022-1

# 采 购 人：六安市中医院

# 采购时间：2025年5月

目 录

采购公告	3

采购需求	5

一、产品质量、技术及验收要求	5

二、设备及参数	6

三、报价要求和质保期	7

四、服务要求	7

五、结算方式	8

六、响应文件格式:	8

# 采购公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,对六安市中医院干燥机组及空气储气罐进行采购。

# 一、项目名称：六安市中医院干燥机组及空气储气罐采购与安装项目（二次）

二、项目编号：LASZYY-HQ2025022-1

三、拟购数量：1

四、标书费：无

五、开标地点：六安市中医院一号楼20楼第一会议室

六、参选文件递交截止时间：2025年5月16日下午15:00 整

七、参选文件有效期：30天

八、履约保证金：本项目不收履约保证金

九、公示网址：六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/、优质采云采购平台https://www.youzhicai.com/

十、最高限价：30000元

十一、采购方式:询价

十二、服务期限：成交公告公示期过后10个工作日内完成供货与安装。

# 十三、供应商资格条件：

## 1.具有有效期内营业执照。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

### （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派员工被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

# 十四、报价文件接收：

1、报价文件递交截止时间：2025年5月16日下午15:00 整；

2、报价文件送达地址：纸质版请直接送往（或邮递）六安市中医院1号楼19楼西后勤保障部。

# 十五、联系事项：

采购咨询：六安市中医院后勤保障部    赵老师、朱老师

联系方式：0564-3597279

六安市中医院

2025年5月13日

# 采购需求

# 一、产品质量、技术及验收要求

规范标准（要求符合但不限于以下标准）：

GB150《钢制压力容器》

GB235《工业管道工程施工及安装验收规范》

GB14976《不锈钢无缝钢管》

GB50093《自动化仪表工程施工及验收规范》

GB50235《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB50029《压缩空气站设计规范》

GBJ232《电气装置安装工程施工及验收规范》

# 二、设备及参数

- 负一楼空压机房干燥机机组

- 采购并安装1台吸附式干燥机及1台储气罐，更换医院1号楼负一楼原有干燥机、储气罐，并保证医院压缩空气系统使用正常。

1.1、医用吸附式干燥机

| 干燥机 |  |
| --- | --- |
| 处理量 | 4.7m³/min |
| 工作压力 | 10bar |
| 压力露点 | ≤-20℃ |
| 电源 | 220/1/50 |
| 电流 | 0.15A |
| 设备功率 | 0.03kw |
| 进口温度 | 45℃ |
| 压力降 | 3% |
| 进出口 | DN25 |
| 分子筛 | 70-75kg |

（注：供应商所投产品，不低于如上各参数要求）

1.2、医用不锈钢储气罐

| 医用不锈钢储气罐 |  |
| --- | --- |
| 设计压力 | 1.05MPa |
| 工作压力 | 150℃ |
| 设计年限 | 10年 |
| 安全阀整定压力 | 1:05MPa |
| 容量安全流量 | 9m³/min |
| 储气罐容积 | 1m³ |

（注：供应商所投产品，不低于如上各参数要求）

# 三、报价要求和质保期

- （1）供应商根据采购需求和现场勘查进行报价，实行总价包干，要求按清单项顺序报价。总价包含设备及材料费、运输费、检测试验费、施工安装费、调试费、利润和税金等“交钥匙工程”的全部费用。

- （2)质保期，验收合格之日起2年。

- 四、服务要求

- （1）供货与安装完成期限：成交公告公示期过后10个工作日。

- （2）遵循安全操作规程。凡进入有限空间作业，必须办理《有限空间作业安全许可证》，未办理许可证，严禁作业；凡进行焊接或切割作业，必须办理《动火作业审批表》，未办理审批，严禁作业。

- （3）验收要求：供应商提供的每批货物必须附有产品合格证、详细的出厂检测报告等；工程质量符合国家及行业相关文件规定，满足综合病房大楼空气系统功能需求和使用要求。

- 五、结算方式

# 成交供应商须在服务期内完成全部服务内容，经验收合格后，成交供应商开具完税费发票，采购人接收后及时一次性全部付完合同款。

# 六、响应文件格式:

# 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 四 | 投标授权书 |  |
| 五 | 响应情况表 |  |

# 附件一：                         报价单

| - 序号 | - 名称 | - 品牌及产地 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 单项总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1 | - 医用吸附式干燥机 |  | - 台 | - 11 |  |  |  |
| - 1.2 | - 医用不锈钢储气罐 |  | - 台 | - 11 |  |  |  |
| - 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：总价不得超过最高限价，否则投标无效。供应商根据采购需求和现场勘查进行报价，实行总价包干，按清单项顺序报价。总价包含设备及材料费、运输费、检测试验费、施工安装费、调试费、利润和税金等“交钥匙工程”的全部费用。

供应商盖章：

日期：  年   月   日

# 附件二：

# 供应商基本信息

（有效期内的营业执照）

# 附件三：

# 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

# 无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：  年   月   日

# 无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期：  年   月   日

# 附件四：

# 投标授权书

（投标供应商名称的全称） 授权本公司       （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加六安市中医院干燥机组及空气储气罐采购与安装项目（二次）采购活动（项目编号：LASZYY-HQ2025022-1），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：

授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）

供应商盖章：

日期：  年   月   日

# 附件五：

# 响应情况表

| 按采购文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 产品质量、技术 | “一、产品质量、技术及验收要求” |  |  |
| 2 | 设备及参数 | “二、设备及参数” |  |  |
| 3 | 报价要求和质保期 | - “三、报价要求和质保期” |  |  |
| 4 | - 服务要求 | - “四、服务要求” |  |  |
| 5 | 结算方式 | - “五、结算方式” |  |  |

注：技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、付款响应、服务期响应等须与询价文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。供应商若不填写此表，视为无偏离或正向偏离和完全响应。

投标人盖章：

日期：  年   月   日